## 自主検査
給水装置工事自主検査報告書
令和 年 月 日
敦 賀 市 長 殿
下記 給水装置工事について、別紙のとおり自主検査を実施しましたので報告致します。
１ 検 査 ヶ 所 |  |  |  | 住 所
氏 名
２ 自主検査日 |  |  |  | 令和 年 月 日
書 類 検 査
検査項目 |  |  | 検 査 の 内 容 |  |  | 適合 ○
１ ．方位が記入されていること。
平 面 図 |  |  | ２ ．分岐部のオフセットが記入されていること。
３ ．平面図と断面図が整合していること。
及 び |  |  | ４ ．隠ぺいされた配管部分が明記されていること。
断 面 図 |  |  | ５ ．各部の材料、口径及び延長が記入されていること。
６ ．給水管及び給水用具は、性能基準適合品が使用されていること。
７ ．構造・材質基準に適合した適切な施工方法がとられていること。
現 地 検 査
検査種別及び項目 |  |  |  | 検 査 の 内 容 |  | 適合 ○
|  | 水道メーター |  | ８ ．水道メーターは所定の位置に設置され、逆付け、片寄りが
屋 外 |  | 及 び |  | なく、水平に取付けられていること。（取付け後確認）
|  | 直結止水栓 |  | ９ ．検針、取替に支障がないこと。
の |  |  |  | １０．直結止水栓は、傾きがないこと。
|  | 埋 設 深 さ |  | １１．所定の深さが確保されていること。
検 査 |  | 管 延 長 |  | １２．竣工図面と整合すること。
|  | 各ボックス類 |  | １３．沈下、傾きがないこと、設置基準に適合すること。
|  | ボール止水栓 |  | １４．スピンドルの位置がＢＯＸ内の適切な位置にあること。
|  | ロケーティングワイヤー |  | １５．ワイヤーの端部に防食処理がなされていること。
配 管 |  | 配 管 |  | １６．延長、給水用具等の位置が竣工図面と整合すること。
１７．配管の口径、経路、構造等が適切であること。
１８．水の汚染、破壊、浸食、凍結等を防止するための適切な
措置がなされていること。
１９．クロスコネクションがなされていないこと。
|  | 接 合 |  | ２０．適切な接合が行われていること。
|  | 管 種 |  | ２１．性能基準適合品の使用を確認すること。
給 水 |  | 給 水 器 具 |  | ２２．性能基準適合品の使用及び、栓数を確認すること。
器 具 |  | 接 続 |  | ２３．適切な接合が行われていること。
受水槽 |  | 吐水口空間測定 |  | ２４．吐水口と越流面との位置関係の確認を行うこと。
耐 圧 試 験 |  |  |  | ２５．充水した後１．７５ＭＰａ、まで加圧し１分間以上保持した後
水圧低下の有無を確認する。
後日 施工により不良が生じた場合、速やかに当社の責任において修復いたします。
指定給水装置工事事業者 給水装置工事主任技術者